## Kim - 1-5in Plywood Wardrobe, H
Item: TRASH BAGS
Reference: Babrauskas, V. "Burning Rates." The SFPE Handbook of Fire Protection Engineering. pp. 2-1 to 2-15. USA: 1988.
Heat Release Rate
| Test 20 |  | Test 21 |  | Test 22 |  | Test 23
| Time (s) | HRR (kW) | Time (s) | HRR (kW) | Time (s) | HRR (kW) | Time (s) | HRR (kW)
| 5.0526 | 7.5988 | 7.5789 | 6.079 | 5.0526 | 10.6383 | 7.5789 | 10.6383
| 15.1579 | 44.0729 | 12.6316 | 53.1915 | 25.2632 | 65.3495 | 22.7368 | 47.1125
| 27.7895 | 85.1064 | 20.2105 | 98.7842 | 53.0526 | 153.4954 | 37.8947 | 82.0669
| 40.4211 | 136.7781 | 30.3158 | 165.6535 | 78.3158 | 208.2067 | 58.1053 | 132.2188
| 55.5789 | 191.4894 | 40.4211 | 218.845 | 111.1579 | 270.5167 | 98.5263 | 123.1003
| 78.3158 | 250.7599 | 50.5263 | 276.5957 | 116.2105 | 287.234 | 123.7895 | 117.0213
| 101.0526 | 294.8328 | 55.5789 | 310.0304 | 141.4737 | 238.6018 | 146.5263 | 88.1459
| 121.2632 | 341.9453 | 60.6316 | 341.9453 | 169.2631 | 170.2128 | 174.3158 | 53.1915
| 179.3684 | 334.3465 | 101.0526 | 331.307 | 207.1579 | 103.3435 | 212.2105 | 37.9939
| 204.6316 | 303.9513 | 128.8421 | 314.5897 | 240 | 57.7508 | 265.2631 | 19.7568
| 219.7895 | 272.0365 | 161.6842 | 270.5167 | 300.6316 | 98.7842 | 305.6842 | 7.5988
| 232.4211 | 234.0426 | 189.4737 | 220.3647 | 358.7369 | 22.7964
| 245.0526 | 202.1277 | 209.6842 | 173.2523
| 272.8421 | 164.1337 | 234.9474 | 126.1398
| 308.2105 | 129.1793 | 270.3158 | 83.5866
| 343.579 | 104.8632 | 303.1579 | 56.231
| 368.8421 | 91.1854 | 363.7895 | 53.1915
| 416.8421 | 89.6657 | 419.3684 | 19.7568
| 454.7369 | 86.6261 | 482.5263 | 37.9939
| 507.7895 | 75.9878 | 543.1579 | 10.6383
| 540.6316 | 68.3891 | 563.3684 | 10.6383
| 565.8947 | 89.6657