## Sheet1
Item: Trash Basket
Reference: Babrauskas, V. "Burning Rates." The SFPE Handbook of Fire Protection Engineering. pp. 2-1 to 2-15. USA: 1988.
Heat Release Rate History
Test 13
| Time (s) | HRR (kW)
| 2.5157 | 7.0336
| 10.0629 | 18.9602
| 17.6101 | 31.8043
| 22.6415 | 44.9541
| 25.1572 | 54.1284
| 30.1887 | 63.6086
| 55.3459 | 59.0214
| 75.4717 | 53.211
| 93.0818 | 49.5413
| 103.1446 | 60.5505
| 113.2075 | 70.948
| 118.239 | 78.5933
| 148.4277 | 70.948
| 163.522 | 60.5505
| 178.6164 | 46.789
| 193.7107 | 30.2752
| 206.2893 | 14.9847
| 208.805 | 9.7859
| 228.9308 | 3.6697