## Kim - 1-5in Plywood Wardrobe, H
Item: WORKSTATION, LABORATORY
Reference: Walton, W.D. "Quick Response Sprinklers in Chemical Laboratories: Fire Test Results." US Department of Commerce. Maryland: 1989.
Heat Release Rate
Lab
| Time (s) | HRR (kW)
| 2.7777 | 48.8823
| 10.6255 | 249.2467
| 17.962 | 605.7771
| 29.4686 | 1016.131
| 41.9214 | 1372.8279
| 54.8522 | 1685.6139
| 64.5517 | 1915.3229
| 70.5751 | 1993.6101
| 73.4422 | 1735.0259
| 78.6998 | 1256.8876
| 79.669 | 1125.14
| 89.9389 | 998.5757
| 101.1059 | 984.2969
| 110.3995 | 1013.8836
| 124.3774 | 931.3664
| 141.1301 | 902.6273
| 156.0367 | 825.0209
| 173.2661 | 757.2517
| 193.3134 | 596.8406
| 212.8756 | 504.7436
| 230.1049 | 436.9743
| 241.1897 | 700.8932
| 261.2472 | 506.3175
| 271.4839 | 492.0085
| 291.9792 | 390.1805